Numer sprawy: 110/ZK/2025/W

Kielce, dn. 22 grudnia 2025 r.

…………………………………

(Zatwierdzam)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania  pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

Zamawiający, zawiadamia iż w ww. postępowaniu wpłynęły kolejne pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

- PYTANIE NR  1

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o zamieszczenie przedmiarów 
z branży sanitarnej zał. Nr 5S i 6S oraz z branży elektrycznej 4E. w formacie ath lub formacie pdf zapisanym tak, aby można było wczytać go do programu do kosztorysowania. Ze względu na wymóg załączenia kosztorysu do oferty i krótki czas na przygotowanie oferty, wpisywanie ręczne każdej pozycji jest zbyt czasochłonne.

ODPOWIEDŹ

Przedmiary zostały załączone załączniku nr 4 w dniu 19 grudnia 2025 roku.

- PYTANIE NR  2

Proszę o odpowiedź – czy w kosztorysie ofertowym do przetargu można wprowadzać zmiany w pozycjach (dodawać lub odejmować pozycje), czy zmienić przedmiar.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w przedmiarach.

- PYTANIE NR  3

Czy do przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego będzie stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ:

Nie będzie stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych.

- PYTANIE NR  4

Czy konieczne jest wyszczególnienie osób które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia na tym etapie? Prosimy o zmianę zapisów, tak by dopuścić możliwość uzupełnienia wykazu osób skierowanych do prowadzenia realizacji po wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż na tym etapie te osoby mogą być jeszcze niewiadome.

ODPOWIEDŹ:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wskazanie osób spełniających wymagania określone w SWZ. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoby te 
będą posiadały co najmniej takie same wymagane uprawnienia i kwalifikacje, jak określone w dokumentacji postępowania.

- PYTANIE NR  5

W nowej dokumentacji, w której zaprojektowano węzeł cieplny, przewidziano węzeł dwufunkcyjny (CO i CWU). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma się odbywać podział na trzy obiegi (CO zaplecze, CO sala i CT). Czy należy zastosować rozdzielacz w pomieszczeniu węzła? Jeśli tak, prosimy o podanie jego średnicy oraz określenie, jaka armatura, pompy itp. mają się na nim znajdować.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  6

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż płyty warstwowej na dachu grubości 160mm, gdyż jest to największa grubość płyty jaka jest dostępna na rynku. Z informacji uzyskanych od producentów płyt warstwowych płyta grubości 170mm nie występuje.

ODPOWIEDŹ:

Zamieniamy płytę warstwową z pianki PIR na grubość 16/19,5cm (poz. 64 przedmiaru budowlanego, strona 4 i 6 opisu architektury, rysunek A402).

- PYTANIE NR  7

Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można złożyć w postaci elektronicznej.
ODPOWIEDŹ:
Nie można składać gwarancji w wersji elektronicznej- przewidujemy składanie oferty wyłącznie w formie papierowej.

- PYTANIE NR  8

Brak przedmiarów na drugą warstwę chudego betonu pod fundamentami z wymienionym gruntem zgodnie z opisem w dokumentacji Konstrukcja rys. K-01. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:
Uzupełniono przedmiar na drugą warstwę chudego betonu (poz. 17 przedmiaru budowlanego).

- PYTANIE NR  9

W opisie technicznym w dziale Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych są opisane pochwyty wzdłuż ciągów komunikacyjnych na poziomie 0,7 i 0,9 m, których brak w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie oraz podanie parametrów technicznych.

ODPOWIEDŹ:
Pochwyty dwustronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych montowane na poziomach 0,7 
i 0,9 w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg, o średnicy od 3,5 cm do 4,5 cm (poz. 289 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  10

Brak przedmiarów na tabliczki informacji wizualnej z alfabetem Braille’a przy drzwiach pomieszczeń. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:
Przewidziano 2 sztuki tabliczek tylko graficznych przy drzwiach wejściowych do hali 
i tabliczki Braill’a przy każdych drzwiach wejściowych do pomieszczeń w ilości 21 (poz. 201 i poz. 202 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  11

W projekcie uwzględniono płyty warstwowe z wypełnieniem PIR gr. 17/21 cm, których nie ma w sprzedaży. Dostępne są płyty gr. 16 cm. Czy taką grubość przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ:
Zamieniono płytę warstwową z pianki PIR na grubość 16/19,5 cm (poz. 64 przedmiaru budowlanego, strona 4 i 6 opisu architektury, rysunek A402).

- PYTANIE NR  12

W opisie technicznym ściany sanitarne opisane są jako HPL gr. 2 cm. Nie występują takiej grubości płyty HPL, dostępne 10 lub 12 mm. Czy do wyceny przyjąć gr. 12 mm?

ODPOWIEDŹ:
Przyjęto ścianki sanitarne opisane jako HPL grubości 12 mm (poz. 103 przedmiaru budowlanego, strona 8 opisu architektury, rysunek A401).

- PYTANIE NR  13

Brak przedmiarów na montaż klap rewizyjnych w sufitach podwieszanych umożliwiających dostęp do przestrzeni instalacyjnej – wymaganej dla:

przepustnic, klap p.poż wentylacji mechanicznej,

instalacji wod.-kan., c.o., c.t.,

instalacji elektrycznej i nisko-prądowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:
Należy uwzględnić ilości wymagane dla odpowiednich poszczególnych instalacji.
Dla instalacji wentylacji – 50 sztuk, dla instalacji wody – 4 sztuki, zgodnie z projektem.

- PYTANIE NR  14

Ze względu iż dołączamy kosztorys do przetargu, to prosimy o uzupełnienie prawidłowych opisów w poz. 269 i poz. 279 przedmiaru budowlanego.

ODPOWIEDŹ:
Uzupełniono prawidłowe opisy w poz. 269 i poz. 279 przedmiaru.

- PYTANIE NR  15

Czy serwisowanie dźwigu osobowego przez okres gwarancji jest po stronie wykonawcy czy zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:
Serwisowanie dźwigu osobowego po stronie ZDZ.

- PYTANIE NR  16

Przedmiar Zagospodarowanie – znacznie zaniżone przedmiary na ławy z oporem pod krawężniki i obrzeża. W dokumentacji drogowej rys. 3 ława ma wymiary 30×35 cm. Prosimy o zmianę przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:
Poprawiono obmiary na ławy z oporem pod krawężniki i obrzeża (poz. 8 i poz. 16 przedmiaru drogowego).

- PYTANIE NR  17

Brak przedmiarów na oznakowanie poziome i pionowe miejsc parkingowych dla osób nps. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Uzupełniono przedmiar o oznakowanie poziome i pionowe miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (poz. 290 i 291 przedmiaru budowlanego).

- PYTANIE NR  18

Prosimy o podanie ostatecznej mocy falownika – rozbieżność pomiędzy projektem (Sek. 4) a przedmiarem (Sek. 6).

ODPOWIEDŹ:

Moc falownika należy przyjąć Sek 6 o mocy znamionowej 6,0kW (poz. 10.1.9 przedmiaru elektrycznego, strona 7 i 8 opisu instalacji elektrycznych).

- PYTANIE NR  19

Brak w projekcie i przedmiarze wypustu płaskownika uziemiającego dla windy – fundamenty szyb windowy.

ODPOWIEDŹ:

Wykonać uziemienie windy poprzez wypust z płaskownika uziemiającego z fundamentów szybu windowego. Uziemienie wykonać zgodnie z wytycznymi i w uzgodnieniu 
z producentem (dostawcą) windy. Uzupełniono przedmiar (poz. 8.1.15 przedmiaru elektrycznego, strona 11 opisu instalacji elektrycznych).

- PYTANIE NR  20

Prosimy określić jednoznacznie moc baterii do kompensacji mocy biernej – opis projektu zakłada Q = 10,0 kVArh, natomiast rysunek E101 (schemat ideowy zasilania) Q = 20,0 kVArh.

ODPOWIEDŹ:

TG ma możliwość w przyszłości dołożenia pętli indukcyjnej.

- PYTANIE NR  21

Prosimy o usunięcie z przedmiarów wszystkich pozycji dotyczących systemy gazex.

ODPOWIEDŹ:
Z przedmiaru branży elektrycznej usunięto wszystkie pozycje dotyczące systemu GAZEX
(dział nr 8 – Pomieszczenie techniczne / wymiennikownia – przedmiaru elektrycznego).

- PYTANIE NR  22

Prosimy o podanie ostatecznej mocy falownika – rozbieżność pomiędzy projektem (Sek 4) a przedmiarem (Sek 6).

ODPOWIEDŹ:
Moc falownika należy przyjąć SEK 6 o mocy znamionowej 6,0 kW (poz. 10.1.9 przedmiaru elektrycznego, strona 7 i 8 opisu instalacji elektrycznych).

- PYTANIE NR  23

Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji szafy RACK – zgodnie z częścią opisową pom. 0.19, a rysunkową 0.09.

ODPOWIEDŹ:
Lokalizacja szafy DB (RACK) w pomieszczeniu 009 – pomieszczenie trenera
(strona 14 opisu instalacji elektrycznych, rysunek E203).

- PYTANIE NR  24

Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia C07-08 (czujnik systemu SSWiN) w pom. 0.09 oraz weryfikację dwóch czujników Cs i C w pom. 0.07.

ODPOWIEDŹ:
Oznaczenie „C” na rysunku E203 w pomieszczeniu 009 oznacza zgodnie z legendą czujkę PIR. Oznaczenie 07–08 dotyczy okablowania do szafy DB (RACK).Potwierdza się lokalizację dwóch czujek: C (czujka PIR) oraz Cs (czujka sufitowa) w pomieszczeniu 007.

- PYTANIE NR  25

Prosimy o wskazanie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz złącza z aparaturą wykonawczą dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP.

ODPOWIEDŹ:
Złącze kablowo-pomiarowe będzie znajdować się w istniejącej stacji TRAFO (według odrębnego opracowania).Złącze z aparaturą wykonawczą dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) zlokalizowano w pomieszczeniu 019 (pomieszczenie elektryczne) obok tablicy głównej (strona 4 i 5 opisu instalacji elektrycznych, rysunek E203).

- PYTANIE NR  26

Prosimy o informację czy Inwestor posiada warunki przyłączenia do sieci energetycznej lub posiada umowę przyłączeniową.

ODPOWIEDŹ:
Tak, Inwestor posiada warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

- PYTANIE NR  27

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisu dotyczącego przyłącza światłowodowego. 
W części opisowej z istniejącego budynku ZDZ, w części rysunkowej – rys. S106 – zapis wg odrębnego opracowania.

ODPOWIEDŹ:
Przyłącze światłowodowe z istniejącego budynku ZDZ (strona 13 opisu instalacji elektrycznych, rysunek E106).

- PYTANIE NR  28

W dziale 3 przedmiarów instalacji sanitarnych, w pozycji 3.87 znajduje się zestaw kolektorów słonecznych, zaś w dokumentacji projektowej został on usunięty. Prosimy o jednoznaczne określenie czy kolektory słoneczne powinny się znaleźć w wycenie, jeżeli nie prosimy o korektę przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:
W przedmiarze instalacji sanitarnych usunięto pozycję z zestawem kolektorów słonecznych
(poz. 3.87 przedmiaru sanitarnego).

- PYTANIE NR  29

Czy na zaprojektowane instalacje wodociągowe zapewnione jest odpowiednie ciśnienie wody czy należy zamontować zestaw hydroforowy?

ODPOWIEDŹ:
Zapewnione jest odpowiednie ciśnienie wody, nie ma konieczności montowania zestawu hydroforowego.

- PYTANIE NR  30

Czy wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń 
w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie wykonawcy czy po stronie dostawcy ciepła? Jeżeli po stronie wykonawcy prosimy o zaktualizowanie przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:
Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła. Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  31

Siatka przeciw owadom. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację polegającą na rezygnacji z siatek przeciw owadom i pozostawieniu wyłącznie żaluzji zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ:
Zastosowano żaluzje stałe bez siatek przeciwko owadom (poz. 79 kosztorysu budowlanego, strona 5 opisu architektury, rysunek A407).

- PYTANIE NR  32

Elewacja – zmiana materiału (HPL na tynk mineralny)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału elewacyjnego poprzez zastąpienie płyt HPL tynkiem mineralnym na całej powierzchni ścian obiektu?

ODPOWIEDŹ:
Nie przewiduje się zmiany materiału elewacyjnego, należy wykonać zgodnie z projektem (poz. 92 kosztorysu budowlanego, strona 5 opisu architektury, rysunek A301 i rysunek A303).

- PYTANIE NR  33

Zabudowy GK – 2 warstwy na 1 warstwa

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację polegającą na wykonaniu zabudów z płyt g-k w układzie jednowarstwowym zamiast dwuwarstwowego?

ODPOWIEDŹ:
Nie przewiduje się zmiany zabudów płytami g-k, należy wykonać zgodnie z projektem (dział 4.3 „TYNKI, OKŁADZINY” kosztorysu budowlanego, strona 9 opisu architektury, rysunek A201 i rysunek A203).

Aktualny termin składania ofert ustalony jest na: 15 stycznia 2026 roku, godz.: 10:00

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część Zapytania ofertowego.

Kierownik wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

(-)

Maria Lech-Bielecka