Numer sprawy: 110/ZK/2025/W

Kielce, dn. 12/01/2026 r.

…………………………………

(Zatwierdzam)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 8

Dotyczy: postępowania  pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

- W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający udziela wyjaśnień:

- PYTANIE NR  1

Dotyczy: Informacja dla wykonawców nr 4, Pytanie i odpowiedź nr 48.

Zgodnie z odpowiedzią zadaszenia należy przyjąć nad dwoma głównymi wejściami. Przedmiar budowlany zawiera (poz. 166) tylko jedno zadaszenie. Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Należy wykonać jedno zadaszenie nad wejściem głównym (elewacja południowo-zachodnia), zgodnie z projektem i przedmiarem.

- PYTANIE NR  2

Dotyczy: Informacja dla wykonawców nr 4, Pytanie i odpowiedź nr 36.

Załączony do odpowiedzi przedmiar budowlany zawiera uzupełnione prawidłowe opisy poz. 1 do 6 dotyczące wywozu i utylizacji. Natomiast przedmiar kolejny (ostatni zamieszczony- czyli traktowany jako najaktualniejszy) zamieszczony do: Informacja dla wykonawców nr 6 nie ma już tych opisów. Opisy są jak przed odpowiedzią nr 36. Wnosimy o wyjaśnienie niejasności i załączenie właściwego przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Uzupełniono w przedmiarze budowlanym informację dla wykonawców w pozycjach od 
1 do 6.

- PYTANIE NR  3

Branża elektryczna. Pytanie odnośnie opraw na sali sportowej. Na rzucie oświetlenia rys. E202 opraw jest 16 szt., a w przedmiarze branży elektrycznej poz. 4.1.10 jest 25 szt. Którą ilość należy przyjąć do wyceny? Jeśli zgodnie z projektem 16 szt. to wnosimy o korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Na sali sportowej zaprojektowano 25 sztuk opraw oświetleniowych, w tym 16 sztuk opraw D1 oraz 9 sztuk opraw AW3. W przedmiarze rozbito poz. 4.1.10 na poz. 4.1.10 i 4.1.11.

- PYTANIE NR  4

Dotyczy: Informacja dla wykonawców nr 4, Pytanie i odpowiedź nr 8.

Odpowiedź informuje, że usunięto z przedmiaru wszystkie pozycje dotyczące systemu gazex, a tak nie jest. Przedmiar załączony do Informacja dla wykonawców nr 4 i kolejny do Informacja dla wykonawców nr 6 nadal zawiera 12 pozycji dotyczących gazexu (poz. 7.2.1 - 7.2.12). Usunięto jedynie tytuł działu: Dział nr 8. POMIESZCZENIE TECHNICZNE (WYMIENNIKOWNIA), a pozycje zostały. Należy zamieścić właściwy przedmiar bez systemu gazex, który nie jest objęty przetargiem.

ODPOWIEDŹ

Pozycje od 7.2.1 do 7.2.12 dotyczą systemu oddymiania, nie dotyczą systemu gazex.

- PYTANIE NR  5

Branża elektryczna- przedmiar.

W pozycji 1.1.5 występuje tablica T01 - brak w dokumentacji - brak możliwości wyceny. Wnosimy o usuniecie z przedmiaru i zamieszczenie przedmiaru po korekcie. A jeśli należy wykonać tablicę T01 to wnosimy o uzupełnienie projektu o specyfikację.

ODPOWIEDŹ

Tablica T01 dotyczy tablicy z oznaczeniem RG + TOP na rysunku nr E101. W projekcie oznaczenia są używane zamiennie. Uzupełniono specyfikację dotyczącą tablic.

- PYTANIE NR  6

Branża elektryczna- przedmiar. W pozycji 1.1.6 występuje tablica T02 - brak 
w dokumentacji- brak możliwości wyceny. Wnosimy o usuniecie z przedmiaru
 i zamieszczenie przedmiaru po korekcie. A jeśli należy wykonać tablicę T02 to wnosimy
o uzupełnienie projektu o specyfikację.

ODPOWIEDŹ

Tablica T02 dotyczy tablicy z oznaczeniem TG na rysunku nr E102. W projekcie oznaczenia są używane zamiennie. Uzupełniono specyfikację dotyczącą tablic.

- PYTANIE NR  7

Dotyczy: przedmiar budowlany poz. 91, elewacja z tynku.

Przedmiar podaje 299,98 m2 tynku a z projektu wynika 560 m2 elewacji z tynku. Czy zostawiamy część ścian ocieplonych bez tynku? (Aktualnie przedmiar wylicza dla elewacji 1-2, 130,24m2 co jest wyliczeniem skopiowanym z pozycji 92 dla hpl. Dla elewacji 2-3 podaje tylko 14,213 m2. Ta elewacja ma wymiary 21,5 x 9,42m a w najwyższym pkt 11,79m. Tak samo dla elewacji 4-1. Brak jej w ogóle w przedmiarze. Dla elewacji 3-4 też skopiowane obliczenia z HPL). Wnosimy o korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Pozycję nr 91 należy rozpatrywać równocześnie z pozycją 85 i 86 t.j 431,105+445,395-299,98 = 576,52m2 tynku.

II Pozostałe postanowienia:

Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert oraz projektu umowy pozostają bez zmian.

- Załączniki:
- Przedmiar roboty budowlane i wyposażenie.pdf

- Specyfikacja Instalacje elektryczne.doc

- Przedmiar elektryka.pdf

Aktualny termin składania ofert ustalony został na dzień: 15 stycznia 2026 roku, godz.: 10:00

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część Zapytania ofertowego.

Kierownik wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

(-)

Maria Lech-Bielecka